## Ex 2-5~7
TOWER DEMAND (NTU) CALCULATION
Altitude (feet) |  |  | 0 | Hot Water Temperature |  |  | 104
Wet Bulb Temperature @Inlet (oF) |  |  | 80 | Cold Water Temperature |  |  | 89
L/G Ratio |  |  | 1.254 | Cooling Range |  |  | 15
WATER SIDE |  |  | AIR SIDE |  |  | ENTHALPY DIFF.
DESCRIPTIONS | tw (oF) | hw (BTU/Lb') | DESCRIPTIONS |  | ha (BTU/Lb') | hw - ha | 1/(hw-ha)
tw1 + 0.1 x Range | 90.5 | #VALUE! | ha1 + 0.1 x L/G x Range |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
tw1 + 0.4 x Range | 95 | #VALUE! | ha1 + 0.4 x L/G x Range |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
tw1 + 0.6 x Range | 98 | #VALUE! | ha1 + 0.6 x L/G x Range |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
tw1 + 0.9 x Range | 102.5 | #VALUE! | ha1 + 0.9 x L/G x Range |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sum of 1 / (hw - ha)............................................................................................................................ | [5 empty] | #VALUE!
| Tower Demand (NTU) = Sum of 1 / (hw - ha) / 4 * RANGE ........................................................... | [5 empty] | #VALUE!
Input the data on the cells
with the background colored
with yellow.